| SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE |  |
| --- | --- |

|  |  | 10.1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.1.1 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.1.2 - Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.1 - Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.2 - As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.3 - As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.4 - Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | g) Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.5 - As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Descrição dos procedimentos para emergências; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.5.1 - As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Elétrico de Potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do item 10.2.4 e alíneas “a” e “b” do item 10.2.5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.6 - O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.7 - Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.8.1 - Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.8.2 - As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.8.2.1 - Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.8.3 - O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.9 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.9.1 - Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.9.2 - As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.2.9.3 - É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.1 - É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.2 - O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.3 - O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.3.1 - Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.4 - O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.5 - Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.6 - Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.7 - O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.8 - O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.9 - O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Precauções aplicáveis em face das influências externas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) O princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | g) Descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.3.10 - Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.1 - As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.2 - Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.3 - Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.3.1 - Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.4 - As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.4.1 - Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.5 - Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.4.6 - Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.5.1 - Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Seccionamento; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Impedimento de reenergização; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Constatação da ausência de tensão; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.5.2 - O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.5.3 - As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.5.4 - Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.1 - As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.1.1 - Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.1.2 - As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.2 - Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo I. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.3 - Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.4 - Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.6.5 - O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA-TENSÃO (AT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.1 - Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta-tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.2 - Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.3 - Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.4 - Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.5 - Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.6 - Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.7 - A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.7.1 - Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.8 - Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta-tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, anualmente. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.7.9 - Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.1 - É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.2 - É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.3 - É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.3.1 - A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.4 - São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.5 - A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.6 - Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.7 - Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos à exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu prontuário médico. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.8 - Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.8.1 - A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do ANEXO II desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.8.2 - Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Troca de função ou mudança de empresa; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.8.3 - A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.8.4 - Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.8.9 - Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9.1 - As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 - Proteção Contra Incêndios. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9.2 - Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9.3 - Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9.4 - Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.9.5 - Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.10.1 - Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Identificação de circuitos elétricos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Restrições e impedimentos de acesso; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Delimitações de áreas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Sinalização de impedimento de energização; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | g) Identificação de equipamento ou circuito impedido. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.1 - Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.2 - Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.3 - Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.4 - Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.5 - A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no Anexo II desta NR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.6 - Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.7 - Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.11.8 - A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.12.1 - As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.12.2 - Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.12.3 - A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.12.4 - Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.13 - RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.13.1 - As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.13.2 - É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.13.3 - Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.13.4 - Cabe aos trabalhadores: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.1 - Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.2 - As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.3 - Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE adotará as providências estabelecidas na NR 3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.4 - A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.5 - A documentação prevista nesta NR deve estar, permanentemente, à disposição das autoridades competentes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.14.6 - Esta NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extrabaixa tensão. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | GLOSSÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 - Alta-Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 - Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3 - Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4 - Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 - Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 - Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7 - Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8 - Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9 - Equipamento Segregado: equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10 - Extrabaixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 11 - Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 12 - Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 13 - Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14 - Impedimento de Reenergização: condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15 - Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 16 - Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 17 - Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 18 - Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 19 - Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 20 - Procedimento: seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 21 - Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 22 - Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 23 - Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 24 - Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 25 - Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos interrelacionados destinados a atingir um determinado objetivo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 26 - Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 27 - Tensão de Segurança: extrabaixa tensão originada em uma fonte de segurança. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 28 - Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 29 - Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 30 - Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 31 - Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ANEXO II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV. | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros. | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. |
| --- | --- | --- |
| < 1. | 0,20. | 0,70. |
| > 1 e < 3. | 0,22. | 1,22. |
| > 3 e < 6. | 0,25. | 1,25. |
| > 6 e < 10. | 0,35. | 1,35. |
| > 10 e < 15. | 0,38. | 1,38. |
| > 15 e < 20. | 0,40. | 1,40. |
| > 20 e < 30. | 0,56. | 1,56. |
| > 30 e < 36. | 0,58. | 1,58. |
| > 36 e < 45. | 0,63. | 1,63. |
| > 45 e < 60. | 0,83. | 1,83. |
| > 60 e < 70. | 0,90. | 1,90. |
| > 70 e < 110. | 1,00. | 2,00. |
| > 110 e < 132. | 1,10. | 3,10. |
| > 132 e < 150. | 1,20. | 3,20. |
| > 150 e < 220. | 1,60. | 3,60. |
| > 220 e < 275. | 1,80. | 3,80. |
| > 275 e < 380. | 2,50. | 4,50. |
| > 380 e < 480. | 3,20. | 5,20. |
| > 480 e < 700. | 5,20. | 7,20. |

|  |  | Figura 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Figura 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ZL = Zona livre. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ZR = Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PE = Ponto da instalação energizado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | SI = Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ANEXO III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | TREINAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 - CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40 h: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Programação Mínima: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 - Introdução à segurança com eletricidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 - Riscos em instalações e serviços com eletricidade: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) O choque elétrico, mecanismos e efeitos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Arcos elétricos; queimaduras e quedas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Campos eletromagnéticos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3 - Técnicas de Análise de Risco. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4 - Medidas de Controle do Risco Elétrico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Desenergização; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Aterramento funcional (TN/TT/IT); de proteção; temporário; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Equipotencialização; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Seccionamento automático da alimentação; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Dispositivos a corrente de fuga; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Extrabaixa tensão; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | g) Barreiras e invólucros; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | h) Bloqueios e impedimentos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | i) Obstáculos e anteparos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | j) Isolamento das partes vivas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | k) Isolação dupla ou reforçada; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | l) Colocação fora de alcance; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | m) Separação elétrica. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 - Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR 5410, NBR 14039 e outras. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 - Regulamentações do MTE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) NRs; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Qualificação; habilitação; capacitação e autorização. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7 - Equipamentos de proteção coletiva. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8 - Equipamentos de proteção individual. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9 - Rotinas de trabalho - Procedimentos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Instalações desenergizadas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Liberação para serviços; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Sinalização; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10 - Documentação de instalações elétricas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 11 - Riscos adicionais: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Altura; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Ambientes confinados; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Áreas classificadas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Umidade; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Condições atmosféricas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 12 - Proteção e combate a incêndios: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Noções básicas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Medidas preventivas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Métodos de extinção; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Prática. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 13 - Acidentes de origem elétrica: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Causas diretas e indiretas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Discussão de casos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14 - Primeiros socorros: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Noções sobre lesões; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Priorização do atendimento; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Aplicação de respiração artificial; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Massagem cardíaca; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Técnicas para remoção e transporte de acidentados; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Práticas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15 - Responsabilidades. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 - CURSO COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM SUAS PROXIMIDADES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, do curso básico definido anteriormente. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Carga horária mínima - 40 h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | I - Programação Mínima: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 - Organização do Sistema Elétrico de Potência - SEP. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 - Organização do trabalho: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Programação e planejamento dos serviços; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Trabalho em equipe; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Prontuário e cadastro das instalações; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Métodos de trabalho; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Comunicação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3 - Aspectos comportamentais. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4 - Condições impeditivas para serviços. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 - Riscos típicos no SEP e sua prevenção (*): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Proximidade e contatos com partes energizadas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Indução; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Descargas atmosféricas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Estática; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Campos elétricos e magnéticos; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | f) Comunicação e identificação; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | g) Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 - Técnicas de análise de risco no SEP (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7 - Procedimentos de trabalho - análise e discussão. (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8 - Técnicas de trabalho sob tensão: (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a) Em linha viva; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | b) Ao potencial; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | c) Em áreas internas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Trabalho a distância; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | d) Trabalhos noturnos; e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | e) Ambientes subterrâneos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9 - Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios) (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10 - Sistemas de proteção coletiva (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 11 - Equipamentos de proteção individual (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 12 - Posturas e vestuários de trabalho (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 13 - Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14 - Sinalização e isolamento de áreas de trabalho (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15 - Liberação de instalação para serviço e para operação e uso (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 16 - Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 17 - Acidentes típicos (*) - Análise, discussão, medidas de proteção. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 18 - Responsabilidades (*). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ANEXO IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DOS ITENS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 - Prazo de seis meses: 10.3.1; 10.3.6 e 10.9.2; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 - Prazo de nove meses: 10.2.3; 10.7.3; 10.7.8 e 10.12.3; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3 - Prazo de doze meses: 10.2.9.2 e 10.3.9; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4 - Prazo de dezoito meses: subitens 10.2.4; 10.2.5; 10.2.5.1 e 10.2.6; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 - Prazo de vinte e quatro meses: subitens 10.6.1.1; 10.7.2; 10.8.8 e 10.11.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (D.O. 08/12/2004) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |